의료기관 자가발전시설 운영기준 권고안

(의료기관정책과, '20.11.20(금))

□ 비상전원설비 일반

○ 의료진의 의료활동과 환자의 안전을 확보할 수 있도록 의료시설의 각종 설비 및 의료장비 등에 충분한 전력을 공급할 수 있는 전기시설을 확보하여야 함

○ 비상전원 설비는 KS C IEC 60364-7-710의 기준에 따라 설치되어야 함

○ 화재안전과 관련된 설비를 위한 비상전원설비 기준은 소방법령* 및 건축법령*에 따라 설치되어야 함

* 화재안전기준(소방청 고시), 건축전기설비 설계기준(국토해양부 공고 제2011-1198호), 건축물의 피난방화구조 등의 기준에 관한 규칙(국토해양부령 제665호, 2019.10.24.개정)

○ 비상전원의 전체 용량은 비상전원을 필요로 하는 설비 및 의료장비의 용량을 합산한 후 안전율을 적용하여 산정함

○ 비상전원이 공급되는 콘센트 등에는 비상전원이 공급됨을 알리는 표식을 하여야 함

○ 비상전원설비에 대한 무결성 검증을 수행하여야 함

□ 비상전원 등급

○ 절환주기가 0.5초 이하인 전원

- 0.5초 이내에 비상전원으로 절환하여야 하며 수술실 테이블과 내시경과 같은 기타 필수 조명에 최소 3시간 동안 전원을 공급할 수 있어야 하며 정전으로 장비의 고장이나 손상을 발생할 수 있는 무정전 전원장치(UPS)를 사용하여야 함

○ 절환주기가 15초 이하인 전원

- 15초 이내에 비상전원으로 절환하여야 하며 최소 24시간 동안 전원을 공급할 수 있어야 함

- 안전을 위한 비상구 표시등, 소방용 승강기, 제연설비, 호출 시스템, 의료가스 공급 기기, 화재감지/경보/소화설비 등

○ 절환주기가 15초 이상인 전원

- 절환주기가 15초 이하인 전원을 공급해야 하는 시설을 제외한 시설에 전원을 공급하기 위해 설치하는 것이 바람직함

참고		의료공간에 따른 비상발전 설비의 적용 등급 예시

의료공간	등급		비고
	0.5초 이하	0.5초 초과, 15초 이하
병실			a. 감염확산을 방지하기 위한 설비(음압설비 등) b. □0.5초 이내에 전원을 필요로 하는 조명과 생명유지 의료 전기 기기
읍압격리병실	○a
분만실	○b	○
ECG, EEG, EHG		○
내시경실		○
검사 또는 처치실		○
비뇨기실		○
방사선실		○
수치료실		○
물리치료실		○
마취실	○b
수술실	○b	○
수술 준비실	○b	○
수술 처치실	○b	○
수술 회복실	○b	○
심장 카테터실	○b	○
중환자실	○b	○
혈관 조영실	○b	○
혈액 투석실		○
MRI실		○
핵의학		○
미숙아실	○b	○